应急楼5、6楼病房及住院楼5楼医用设备带改造项目采购需求

一、项目概况

（一）项目简介

本项目对应应急楼5、6楼应急病房及住院楼5楼新增病房医用设备带改造，完善病区中心供氧、负压吸引、床头电气、医护呼叫对讲系统，提升病房诊疗安全性、规范性及应急保障能力。

项目施工范围对应急楼5、6楼、住院楼5楼新增病房，呼叫系统主控主机设于5楼血透室护士站，实现全域集中应答。

施工内容包含医用设备带安装、原有气体管道接驳延伸、医用铜管敷设、气体终端安装、氧气减压系统布设、床头强弱电施工、呼叫对讲系统安装、天花墙面开孔修复等

（二）施工内容

1.中心氧气管道改造：接驳原有氧气主管，敷设医用脱脂紫铜管至各病房，完成管路焊接、固定、脱脂清洗、气密性及压力试等。

2.中心负压管道改造：接驳原有负压管网引管至各病房终端，完成管路安装、焊接、密封测试、参数调试等。

3.医用设备带安装：布设UN-C型三腔分离式铝合金设备带，气体、强电、弱电三腔独立分隔，符合医用安全规范。

4.医用终端安装：标准化安装病房氧气、负压吸引终端。

5.电气配套施工：完成床头LED照明、开关、医用五孔插座及强弱电管线布设、接线调试。

6.稳压减压系统布设：安装楼层氧气二级减压箱、气体截止阀。

7.现场修复施工。

8.呼叫对讲系统安装：全覆盖安装护士站主机、床头分机、卫生间防水分机、走廊显示屏，完成线路敷设、系统编程与联调，实现呼叫、对讲、声光提示、床位显示、数据存储等全功能。

三、工期要求

自合同签订、现场具备施工条件之日起，20个日历天内完成全部施工、调试、整改、验收及交付工作。因病房调整需延后施工的，具体开工工期以甲方通知为准。

四、报价说明

1.投标报价为含税全包价，投标人结合工程量、现场实际及行业规范自主报价，包含所有工序、措施及隐性费用。

2.报价涵盖施工全过程安全管理、风险管控、事故责任、成品损坏赔偿等所有费用，采购人不承担任何额外费用。

中标后不得以任何理由申请加价、增项、延期。

3.企业同类业绩要求

提供近3年内1个及以上同类业绩，需提供合同关键页、验收证明或完工证明，清晰体现项目名称、建设内容、改造面积、设计范围、合作时间。

五、材料及施工技术标准

（一）材料通用要求

所有进场主材、设备、线缆、阀门等均为全新正品，符合国家医用工程标准；进场需同步提供合格证、出厂检验报告、第三方检测报告、资质备案资料，经甲方验收合格后方可施工，严禁不合格产品进场。

（二）核心技术规范

医用气体工程严格执行《医用气体工程技术规范》（GB 50751），铜管采用医用脱脂工艺，管路安装规整牢固，全程完成气密性、压力试验并留存完整记录。

设备带安装平整牢固，强弱电腔体完全隔离，杜绝信号干扰。

电气施工符合建筑电气规范，布线规整、接线牢固、绝缘达标，通电前完成绝缘检测。

呼叫系统信号稳定、响应灵敏、对讲清晰、信息显示准确。

六、安全文明施工要求

中标单位配备专业项目负责人、持证电工、管道及弱电技工，施工人员具备医院同类工程施工经验。

落实封闭施工、降噪防尘措施，合理规划施工时段，最大限度降低对医院正常诊疗工作的影响。

做好原有建筑、设备成品保护，施工造成的破损需原样修复，确保完工后现场整洁美观。

施工垃圾日产日清、密闭清运，严禁现场堆积污染环境。

七、验收标准

整体工程、材料设备、施工工艺符合国家、行业医用工程及机电、智能化施工标准，满足医院诊疗及应急救治需求。

氧气、负压管道压力稳定，气密性检测合格，无漏气、负压衰减问题，检测资料齐全归档。

设备带安装牢固平整，电气系统运行稳定，照明、开关、插座功能正常。

呼叫系统全域联动正常，呼叫响应、对讲、信息显示功能完好。

现场修复完好、无施工遗留问题，竣工资料齐全，验收合格后方可交付。

八、质保售后服务

项目整体质保期2年，自竣工验收合格之日起计算。

质保期内，因施工、材料、设备质量导致的各类故障问题，中标单位需48小时内到场免费维修、更换。

免费提供技术咨询、远程指导及定期巡检服务，紧急故障优先应急处置。

质保期满后，提供终身成本价维修服务，保障系统长期稳定运行。

九、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 规格及技术特征（详细） | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 综合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医用设备带及主体配套 | 病房医用集成设备带全套安装 | 项 | 1 |  |  | 含安装、固定、调平 |
| 1 | 铝合金医用设备带 | UN-C型三腔分离结构，气体腔、强电腔、弱电腔独立分隔，医用级防腐铝合金材质，适配病房气体、电气、呼叫设备集成安装，符合医用工程规范 | 米 | 120 |  |  | 全屋病房标准化布设 |
| 二 | 中心供氧、负压吸引管道系统 | 脱脂紫铜管、阀门、减压、终端全套系统，焊缝需试压存档。 | 项 | 1 |  |  | 含管道敷设、焊接、试压、脱脂、气密性检测 |
| 2 | 脱脂紫铜管φ25 | 医用专用脱脂紫铜管，无油污、无杂质，适配楼层主管道接驳，符合医用气体管道施工标准 | 米 | 70 |  |  | 主管路敷设 |
| 3 | 脱脂紫铜管φ16 | 医用专用脱脂紫铜管，用于病区支管分流，耐腐蚀、气密性佳 | 米 | 70 |  |  | 支管路敷设 |
| 4 | 脱脂紫铜管φ8 | 医用专用脱脂紫铜管，用于病房终端分支管路布设 | 米 | 228 |  |  | 终端支管 |
| 5 | 脱脂紫铜管φ10 | 医用专用脱脂紫铜管，适配设备带终端接驳管路 | 米 | 228 |  |  | 终端支管 |
| 6 | 氧气终端 | UN-YC-YS医用氧气终端，国标通用接口，插拔式密封结构，带防尘保护，适配医用供氧系统 | 套 | 58 |  |  | 单病房配套安装 |
| 7 | 吸引（负压）终端 | UN-FY-YS医用负压吸引终端，密封性能稳定，适配临床负压吸引诊疗需求，医用标准认证 | 套 | 58 |  |  | 配套氧气终端布设 |
| 8 | 设备带氧气维修阀 | φ10规格，医用专用铜质阀门，可单独控制单病房氧气通断，便于后期检修维护 | 套 | 35 |  |  | 分段控制检修 |
| 9 | 楼层截止阀 | DN32规格，医用气体专用截止阀，控制整层气体管路通断，耐压、密封性强 | 个 | 2 |  |  | 5、6楼各1个 |
| 10 | 氧气二级减压箱 | 医用氧气专用二级减压箱，稳压调压，保障楼层氧气压力稳定，适配病房供氧需求 | 套 | 2 |  |  | 5、6楼各1套 |
| 11 | 铜管配套辅材 | 含管道直通、三通、弯头、管卡、密封件、保温棉、脱脂剂等全套安装辅材 | 项 | 1 |  |  | 整项目包干 |
| 12 | PVC装饰保护线管 | 24*14规格阻燃PVC线管，用于管道、线路防护装饰，阻燃绝缘、美观耐用 | 米 | 200 |  |  | 线路管路防护 |
| 三 | 床头电气配套系统 | 设备带照明、开关、插座及供电线路 | 项 | 1 |  |  | 含布线、安装、通电调试 |
| 13 | 嵌入式床头灯（含灯罩） | LED-T5-6W医用嵌入式床头灯，光线柔和、节能护眼，适配病房诊疗照明 | 套 | 58 |  |  | 单床配套 |
| 14 | 灯光电源开关 | C8大板医用开关，阻燃材质、手感舒适，安全耐用 | 个 | 58 |  |  | 单床配套 |
| 15 | 五孔电源插座 | 医用级五孔插座，阻燃绝缘、防漏电，适配病房设备供电 | 个 | 180 |  |  | 设备带多点布设 |
| 16 | 2.5mm²双色电源线 | 国标铜芯双色电源线，双塑电源线，阻燃绝缘，用于设备带主供电线路 | 米 | 350 |  |  | 强电主线 |
| 17 | 1.5mm²电源线 | 国标铜芯电源线，双塑电源线，阻燃绝缘，用于床头灯、开关分支线路， | 米 | 200 |  |  | 强电分支线 |
| 四 | 医护有线呼叫对讲系统 | 含主机、分机、显示屏、布线及系统调试 | 项 | 1 |  |  | 覆盖5、6楼及住院5楼新增病房 |
| 18 | 医护呼叫主机 | UN-F2型医护对讲主机，安装于5楼血透科护士站，支持全楼层呼叫接收、应答、存储管理 | 台 | 1 |  |  | 系统总控设备 |
| 19 | 床头呼叫分机 | UN-F2型床头呼叫分机，一键呼叫、对讲应答，适配病床安装，操作便捷 | 台 | 58 |  |  | 病床专用 |
| 20 | 卫生间呼叫分机 | UN-F2型防水呼叫分机，防水防潮，适配病房卫生间紧急求助呼叫 | 台 | 20 |  |  | 卫生间应急呼叫 |
| 21 | 走廊显示屏 | UN-F2型走廊呼叫显示屏，实时显示呼叫床位、求助信息，声光提示 | 台 | 2 |  |  | 5、6楼走廊各1台 |
| 22 | 呼叫系统数据线 | 两芯专用屏蔽数据线，抗干扰、传输稳定，用于呼叫系统全屋布线，包括安装线盒线槽 | 米 | 450 |  |  | 弱电信号线路 |
| 五 | 配套拆装、修复及综合费用 | 现场修复、运输、装卸、成品保护 | 项 | 1 |  |  | 项目包干 |
| 23 | 天花开孔及恢复整改 | 天花吊顶开孔、墙面开孔、管线穿行施工，原有天花修复，设置安装铝合金检修口，完工后原貌恢复 | 项 | 1 |  |  | 全屋整改恢复 |
| 24 | 交通运输及装卸费 | 包含所有设备、材料运输、上楼、装卸、现场搬运、成品保护费用 | 项 | 1 |  |  | 全程包干 |
| 六 | 税费 |  | 项 | 1 |  |  | 按总造价计取 |
| 工程总造价 |  |  |  |  |  |  |  |