应急楼5、6楼病房及住院楼5楼医用设备带改造项目采购需求
一、项目概况
（一）项目简介
本项目对应应急楼5、6楼应急病房及住院楼5楼新增病房医用设备带改造，完善病区中心供氧、负压吸引、床头电气、医护呼叫对讲系统，提升病房诊疗安全性、规范性及应急保障能力。
项目施工范围对应急楼5、6楼、住院楼5楼新增病房，呼叫系统主控主机设于5楼血透室护士站，实现全域集中应答。
施工内容包含医用设备带安装、原有气体管道接驳延伸、医用铜管敷设、气体终端安装、氧气减压系统布设、床头强弱电施工、呼叫对讲系统安装、天花墙面开孔修复等
（二）施工内容
1.中心氧气管道改造：接驳原有氧气主管，敷设医用脱脂紫铜管至各病房，完成管路焊接、固定、脱脂清洗、气密性及压力试等。
2.中心负压管道改造：接驳原有负压管网引管至各病房终端，完成管路安装、焊接、密封测试、参数调试等。
3.医用设备带安装：布设UN-C型三腔分离式铝合金设备带，气体、强电、弱电三腔独立分隔，符合医用安全规范。
4.医用终端安装：标准化安装病房氧气、负压吸引终端。
5.电气配套施工：完成床头LED照明、开关、医用五孔插座及强弱电管线布设、接线调试。
6.稳压减压系统布设：安装楼层氧气二级减压箱、气体截止阀。
7.现场修复施工。
8.呼叫对讲系统安装：全覆盖安装护士站主机、床头分机、卫生间防水分机、走廊显示屏，完成线路敷设、系统编程与联调，实现呼叫、对讲、声光提示、床位显示、数据存储等全功能。
三、工期要求
自合同签订、现场具备施工条件之日起，20个日历天内完成全部施工、调试、整改、验收及交付工作。因病房调整需延后施工的，具体开工工期以甲方通知为准。
四、报价说明
1.投标报价为含税全包价，投标人结合工程量、现场实际及行业规范自主报价，包含所有工序、措施及隐性费用。
2.报价涵盖施工全过程安全管理、风险管控、事故责任、成品损坏赔偿等所有费用，采购人不承担任何额外费用。
中标后不得以任何理由申请加价、增项、延期。
[bookmark: _GoBack]3.企业同类业绩要求
提供近3年内1个及以上同类业绩，需提供合同关键页、验收证明或完工证明，清晰体现项目名称、建设内容、改造面积、设计范围、合作时间。
五、材料及施工技术标准
（一）材料通用要求
所有进场主材、设备、线缆、阀门等均为全新正品，符合国家医用工程标准；进场需同步提供合格证、出厂检验报告、第三方检测报告、资质备案资料，经甲方验收合格后方可施工，严禁不合格产品进场。
（二）核心技术规范
医用气体工程严格执行《医用气体工程技术规范》（GB 50751），铜管采用医用脱脂工艺，管路安装规整牢固，全程完成气密性、压力试验并留存完整记录。
设备带安装平整牢固，强弱电腔体完全隔离，杜绝信号干扰。
电气施工符合建筑电气规范，布线规整、接线牢固、绝缘达标，通电前完成绝缘检测。
呼叫系统信号稳定、响应灵敏、对讲清晰、信息显示准确。
六、安全文明施工要求
中标单位配备专业项目负责人、持证电工、管道及弱电技工，施工人员具备医院同类工程施工经验。
落实封闭施工、降噪防尘措施，合理规划施工时段，最大限度降低对医院正常诊疗工作的影响。
做好原有建筑、设备成品保护，施工造成的破损需原样修复，确保完工后现场整洁美观。
施工垃圾日产日清、密闭清运，严禁现场堆积污染环境。
七、验收标准
整体工程、材料设备、施工工艺符合国家、行业医用工程及机电、智能化施工标准，满足医院诊疗及应急救治需求。
氧气、负压管道压力稳定，气密性检测合格，无漏气、负压衰减问题，检测资料齐全归档。
设备带安装牢固平整，电气系统运行稳定，照明、开关、插座功能正常。
呼叫系统全域联动正常，呼叫响应、对讲、信息显示功能完好。
现场修复完好、无施工遗留问题，竣工资料齐全，验收合格后方可交付。
八、质保售后服务
项目整体质保期2年，自竣工验收合格之日起计算。
质保期内，因施工、材料、设备质量导致的各类故障问题，中标单位需48小时内到场免费维修、更换。
免费提供技术咨询、远程指导及定期巡检服务，紧急故障优先应急处置。
质保期满后，提供终身成本价维修服务，保障系统长期稳定运行。
[bookmark: heading_17]九、工程量清单
	序号
	项目名称
	规格及技术特征（详细）
	单位
	工程量
	单价（元）
	综合价（元）
	备注

	一
	医用设备带及主体配套
	病房医用集成设备带全套安装
	项
	1
	
	
	含安装、固定、调平

	1
	铝合金医用设备带
	UN-C型三腔分离结构，气体腔、强电腔、弱电腔独立分隔，医用级防腐铝合金材质，适配病房气体、电气、呼叫设备集成安装，符合医用工程规范
	米
	120
	
	
	全屋病房标准化布设

	二
	中心供氧、负压吸引管道系统
	脱脂紫铜管、阀门、减压、终端全套系统，焊缝需试压存档。
	项
	1
	
	
	含管道敷设、焊接、试压、脱脂、气密性检测

	2
	脱脂紫铜管φ25
	医用专用脱脂紫铜管，无油污、无杂质，适配楼层主管道接驳，符合医用气体管道施工标准
	米
	70
	
	
	主管路敷设

	3
	脱脂紫铜管φ16
	医用专用脱脂紫铜管，用于病区支管分流，耐腐蚀、气密性佳
	米
	70
	
	
	支管路敷设

	4
	脱脂紫铜管φ8
	医用专用脱脂紫铜管，用于病房终端分支管路布设
	米
	228
	
	
	终端支管

	5
	脱脂紫铜管φ10
	医用专用脱脂紫铜管，适配设备带终端接驳管路
	米
	228
	
	
	终端支管

	6
	氧气终端
	UN-YC-YS医用氧气终端，国标通用接口，插拔式密封结构，带防尘保护，适配医用供氧系统
	套
	58
	
	
	单病房配套安装

	7
	吸引（负压）终端
	UN-FY-YS医用负压吸引终端，密封性能稳定，适配临床负压吸引诊疗需求，医用标准认证
	套
	58
	
	
	配套氧气终端布设

	8
	设备带氧气维修阀
	φ10规格，医用专用铜质阀门，可单独控制单病房氧气通断，便于后期检修维护
	套
	35
	
	
	分段控制检修

	9
	楼层截止阀
	DN32规格，医用气体专用截止阀，控制整层气体管路通断，耐压、密封性强
	个
	2
	
	
	5、6楼各1个

	10
	氧气二级减压箱
	医用氧气专用二级减压箱，稳压调压，保障楼层氧气压力稳定，适配病房供氧需求
	套
	2
	
	
	5、6楼各1套

	11
	铜管配套辅材
	含管道直通、三通、弯头、管卡、密封件、保温棉、脱脂剂等全套安装辅材
	项
	1
	
	
	整项目包干

	12
	PVC装饰保护线管
	24*14规格阻燃PVC线管，用于管道、线路防护装饰，阻燃绝缘、美观耐用
	米
	200
	
	
	线路管路防护

	三
	床头电气配套系统
	设备带照明、开关、插座及供电线路
	项
	1
	
	
	含布线、安装、通电调试

	13
	嵌入式床头灯（含灯罩）
	LED-T5-6W医用嵌入式床头灯，光线柔和、节能护眼，适配病房诊疗照明
	套
	58
	
	
	单床配套

	14
	灯光电源开关
	C8大板医用开关，阻燃材质、手感舒适，安全耐用
	个
	58
	
	
	单床配套

	15
	五孔电源插座
	医用级五孔插座，阻燃绝缘、防漏电，适配病房设备供电
	个
	180
	
	
	设备带多点布设

	16
	2.5mm²双色电源线
	国标铜芯双色电源线，双塑电源线，阻燃绝缘，用于设备带主供电线路
	米
	350
	
	
	强电主线

	17
	1.5mm²电源线
	国标铜芯电源线，双塑电源线，阻燃绝缘，用于床头灯、开关分支线路，
	米
	200
	
	
	强电分支线

	四
	医护有线呼叫对讲系统
	含主机、分机、显示屏、布线及系统调试
	项
	1
	
	
	覆盖5、6楼及住院5楼新增病房

	18
	医护呼叫主机
	UN-F2型医护对讲主机，安装于5楼血透科护士站，支持全楼层呼叫接收、应答、存储管理
	台
	1
	
	
	系统总控设备

	19
	床头呼叫分机
	UN-F2型床头呼叫分机，一键呼叫、对讲应答，适配病床安装，操作便捷
	台
	58
	
	
	病床专用

	20
	卫生间呼叫分机
	UN-F2型防水呼叫分机，防水防潮，适配病房卫生间紧急求助呼叫
	台
	20
	
	
	卫生间应急呼叫

	21
	走廊显示屏
	UN-F2型走廊呼叫显示屏，实时显示呼叫床位、求助信息，声光提示
	台
	2
	
	
	5、6楼走廊各1台

	22
	呼叫系统数据线
	两芯专用屏蔽数据线，抗干扰、传输稳定，用于呼叫系统全屋布线，包括安装线盒线槽
	米
	450
	
	
	弱电信号线路

	五
	配套拆装、修复及综合费用
	现场修复、运输、装卸、成品保护
	项
	1
	
	
	项目包干

	23
	天花开孔及恢复整改
	天花吊顶开孔、墙面开孔、管线穿行施工，原有天花修复，设置安装铝合金检修口，完工后原貌恢复
	项
	1
	
	
	全屋整改恢复

	24
	交通运输及装卸费
	包含所有设备、材料运输、上楼、装卸、现场搬运、成品保护费用
	项
	1
	
	
	全程包干

	六
	税费
	
	项
	1
	
	
	按总造价计取

	工程总造价
	
	
	



